-

전기시설 안전진단 보고서

2017. 08.

	대구대학교
	안전ㆍ그린캠퍼스팀

Ⅰ. 안전진단의 목적

전기시설의 전기설비기술기준 및 판단기준 적합성 여부 와 전기 안전상태를    종합적으로 진단하여 문제점을 개선하고 전기재해 예방 및 시설 유지관리의    효율성을 제고하고자 함.

Ⅱ. 진단장소

사회과학대 1호관, 사회과학대 2호관

Ⅲ. 진단기간

2017. 08. 28.(월) ~ 08. 30.(수)

Ⅳ. 안전진단 인력

구 분	진단인력
현장진단 및 데이터 분석	안전,그린캠퍼스팀	김상수	특급
	사회과학대학 행정실	신민규	시설담당

Ⅴ. 중점 진단 사항

- 배, 분전함앞 주위 인화물질,발화성,적재물 적치여부 점검

- 배선상태, 배선 굵기 및 배선종류의 적정여부 확인

- 전선 코오드의 용도 및 규격이 부하에 적합여부 점검

- 이동전선의 정돈 및 전기히터 사용 여부 점검

- 충격,압력 등으로 인한 합선,단선 위험여부 확인

- 배선탄화, 규격전선 미사용,누전 차단기 미시설 여부 확인

- 각종 콘센트, 플러그 접속부 확인 및 콘센트 정격용량 사용 여부

Ⅵ. 안전진단 결과 및 부적합 내용 개선방법

▣ 전기 설비별 안전진단 결과

구 분		주 요 진 단 사 항	판 정	비 고
저압설비	배전반 분전반	◦ 오손, 파손, 부식 및 내부 이물질 침입 여부 ◦ 취부상태 및 개폐조작 용이 여부 ◦ 주위에 인화물질, 발화성 물질 적재 여부 ◦ 접지선 탈락 및 미설치 여부 등 ◦ 배전반 및 분전반 부식상태	부적합	안전진단 결과 부적합 내용 및 개선방법
	차단기	◦ MCCB, ELB, Mg S/W 등 용량적정 여부 ◦ 오손, 파손, 열화 등 외관점검 ◦ 동작상태 및 결선상태 적정 여부 ◦ 부착상태의 견고성 여부 ◦ 필요개소의 미설치 여부 등	부적합	안전진단 결과 부적합 내용 및 개선방법
	배 선 및 기타기기	◦ 케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용 여부 ◦ 덕트 및 트레이 포설방법 준수여부 ◦ 충격, 압력 등으로 인한 합선․단선 위험 여부 ◦ 전선과 대지간의 절연저항 측정 여부	부적합	안전진단 결과 부적합 내용 및 개선방법

▣ 안전진단 결과 부적합 내용 및 개선방법

대상설비	내용	개선방법
	전기히터 사용 (에너지 관리규정 제8조)	즉시 반출하여 주시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 심리실험 준비실(2405A)
대상설비	내용	개선방법
	비접지 멀티 콘센트 사용 (전기설비기술기준 및 판단기준 제170조)	신품 멀티형 콘센트(과부하보호용)로 교체하여 사용 하시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 응용심리연구소(2409)

대상설비	내용	개선방법
	전기히터 사용 (에너지 관리규정 제8조)	즉시 반출하여 주시기 바랍니다.
장소:사회과학대 1호관 심리학과 학생회실
대상설비	내용	개선방법
	전기히터 사용 (에너지 관리규정 제8조)	즉시 반출하여 주시기 바랍니다.
장소:사회과학대 1호관 학생회실
대상설비	내용	개선방법
	전자렌지 사용 (에너지관리규정 제8조)	즉시 반출하여 주시기 바랍니다.
장소: 사회과학대 1호관 학생회실

대상설비	내용	개선방법
	비접지형 콘센트 사용 (전기설비기술기준 및 판단기준 제170조)	접지형 콘센트로 교체하여 사용 하시기 바랍니다.
장소: 사회과학대 2호관 개인상담실습실(2402C)

대상설비	내용	개선방법
	전기히터 사용 (에너지 관리규정 제8조)	즉시 반출하여 주시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 심리실험 준비실(2405A)
대상설비	내용	개선방법
	비접지 멀티 콘센트 사용 (전기설비기술기준 및 판단기준 제170조)	신품 멀티형 콘센트(과부하보호용)로 교체하여 사용 하시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 응용심리연구소(2409)

대상설비	내용	개선방법
	비접지 멀티 콘센트 사용 (전기설비기술기준 및 판단기준 제170조)	신품 멀티형 콘센트(과부하보호용)로 교체하여 사용 하시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 응용심리연구소(2409)
대상설비	내용	개선방법
	비접지 멀티 콘센트 사용 (전기설비기술기준 및 판단기준 제170조)	신품 멀티 콘센트(과부하보호용)로 교체하여 사용 하시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 응용심리연구소(2409)
대상설비	내용	개선방법
	비접지 멀티 콘센트 사용 (전기설비기술기준 및 판단기준 제170조)	신품 멀티형 콘센트(과부하보호용)로 교체하여 사용 하시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 응용심리연구소(2409)
대상설비	내용	개선방법
	전기히터 사용 (에너지 관리규정 제8조)	즉시 반출하여 주시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 인지공학실험실(2410B)

대상설비	내용	개선방법
	전기히터 사용 (에너지 관리규정 제8조)	즉시 반출하여 주시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 지각심리실험실(2405B)
대상설비	내용	개선방법
	전선 탄화로 감전사고 및 화재 위험 있음/	즉시 손상된 전선은 교체하시고, 사용전기회로를 점검하여 원인을 제거하여 사용 하시기 바랍니다.(전기온돌판넬 등)
장소:사회과학대 2호관 집단 상담실(2402B)
대상설비	내용	개선방법
	멀티 콘센트 스위치부 취부시 감전사고의 우려가 있음	즉시 신품 멀티콘센트(과부하보호용)로 교체하여 사용 하시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 학습심리실험실(2404B)
대상설비	내용	개선방법
	비접지 멀티 콘센트 사용 (전기설비기술기준 및 판단기준 제170조)	신품 멀티형 콘센트(과부하보호용)로 교체하여 사용 하시기 바랍니다.
장소:사회과학대 2호관 학습심리 실험실(2404B)